三楼（B316、B317、B318）实验室

布局及改造

一、实验室布局

油品实验室改造本着安全可靠、经济合理、确保质量、符合环境保护的要求。B316、B317、B318三个房间的布局分别见图1、2、3。B316房间准备作为油品和农药产品的前处理室和样品流转。B317房间放置油品常规检测设备，如开口闪点测试仪、闭口闪点测试仪，胶质测定仪、泡沫特性测定仪等。B318房间放置两台油品中硫含量检测设备。

二、实验室改造要求

1.通风橱的安装

B316和B317实验室各需要通风橱3台和8台（外部尺寸1.5m左右），通风橱上需要通水、通电。通风气体管道应符合防火，防爆，防腐，防泄漏，防雷击等安全要求，风机的选择一般为防腐风机。防腐风机应安装在室外屋顶，出风口设防雨、鸟罩，还需减振器、逆风阀、消音器。

2.通风排风设施

三个实验室应按照房间大小比例设计相应数量带逆风阀的排气扇，使空气流通顺畅，保持清洁。B316、B318实验室各装一个排气扇，B317装两个排气扇。

3.水电气改造

- 水电改造要满足使用要求，通风橱上有可供电的插座，胶质等设备需要350V的交流三相五线制电源。各实验室的实验台上方均需安装可供电的插座。

- B316、B317房间中通风橱要有连接水源，保证每个通风橱能够通水。

- 实验室应有可靠的接地装置，所有插座，设备外壳都要良好接地，确保人身安全。

- B317要有独立的下水管路回路，不宜与卫生间等其它下水道连通。

- 安装钢瓶的房间需要安装钢瓶柜（在无钢瓶柜的情况下需要对钢瓶进行固定，保证安全）

4.安全保护措施

三个实验室均安装防爆灯、气体报警器、烟雾报警器、消防器材等（泡沫灭火器、灭火毯），明火开关安装在实验室外墙上。B317房间安装洗眼器1台。

具体的要求见下表：

| B316 房间需安装3个通风橱（外部尺寸1.5m左右，通风橱上需要通水、通电） 壁挂空调1台 实验台2个，实验台上需安装可供电的插座。 样品架1个 配遮阳帘 气体报警器1个；烟雾报警器1个；泡沫灭火器1个，灭火毯1个 安装防爆灯 排风扇1个 | B317 房间安装8个通风橱（外部尺寸1.5m左右，通风橱上需要通水、通电） 南北两边放置合适大小试验台，中间区域放置两个较大试验台（实验台4个），实验台上均需安装可供电的插座。 中间试验台两头安装一个水池。 柜式空调1台，椅子2个 配遮阳帘 气体报警器1个； 烟雾报警器1个； 泡沫灭火器2个， 灭火毯2个 安装防爆灯 排风扇2个、洗眼器1个 实验台上方安装吸风罩（共5个，中间实验台4个，北边实验台1个） 胶质等设备需要350V的交流三相五线制电源。 需要安装下水管道 | B318 东西两边放置合适大小试验台，实验台均需安装可供电的插座。 壁挂空调1台 配遮阳帘 气体报警器1个； 烟雾报警器1个； 泡沫灭火器1个， 灭火毯1个 安装防爆灯 排风扇1个 实验台上方安装吸风罩（共2个，每个实验台上方各一个） 钢瓶柜各两个（4个钢气瓶，氧气瓶和氩气钢瓶各2个） |
| --- | --- | --- |

注1：我院五楼实验室原安装有两组共计6台通风橱及对应风机和管道，要求拆卸利用在本次投标中；

注2：我院五楼会议室及食化所实验室内有试验台桌，要求按各实验室规划需求搬迁布置到改造房间内。