技 术 要 求

1工程概况

本项目建于排灌大楼外南面，采用轻钢结构和岩棉防火板。

2材料

内外墙板及顶面均采用50mm防火板，门采用铝合金门框，，窗户采用推拉窗。

3安装

3.1按照需求图纸尺寸，在板房基础上标注安装位置线，并经实验部门确认后，制作安装

3.2新建房屋地坪基础

新建房屋7.5*4米范围内的室外带坡原地坪混凝土地坪破除，开挖取走20cm，用机械夯实，填入10cm 碎石，上面浇筑c25混泥土10cm ，保证新建房屋地坪平整度（ 该房屋施工，先做好室外房屋地坪，业主的设备吊装后，在建房屋的墙与屋顶及钢架结构，在此，投标人自行考虑施工的难度）

3.3等待混泥土成熟，将立柱依次安装（满焊）并矫正垂直度，垂直度偏差为L/100,<10mm.

原样品库施工方案

1、房间内地面中间,新增排水沟排水沟为宽10公分，深度4公分，东向西做返水，盖板为活动盖板,  304材质，厚度25MM，宽10CM

2，样品库内均匀布置照明灯，LED飞利浦单管灯具，明装，16W，8盏，新建房屋吊灯双管LED灯，4盏

5，按照实验条件要求：

5.1安装动力电源总控箱一个，明装位置设置在样品库门口处，（其中一个总开断路器为200 A，四个回路--分断路器，一个80A断路器，一个60A断路器，二个40A断路器），品牌正泰

5.2另有三个明装小PZ30箱，在样品库内均匀布置，施工中按实验部门要求定位。(PZ30箱配置：25A漏电保护器一个，25A四眼插座一个、16A三眼插座二个)，品牌正泰

5.3外部接入样品库总控箱电缆距离40米，用三相四线YJV4*50+1*25电缆，具体路径和施工规范配置，由各投标人具体现场勘查

5.4室内电缆由总控箱到三个PZ30箱电缆采用VV4*4+1*2.5，具体路径和施工规范配置，由各投标人具体现场勘查，自行测量计算室内线路距离和数量

6，按照实验室要求安装六个给水点，在原样品库房间均匀布置。房外接主水管距离15米，材质为PPR32，房间内布水点及线管投标人自行测量计算，按规范施工  品牌联塑

特别提示：发给各投标人的清单、图纸、技术要求，请各家详细勘察现场，对清单漏项，设计不不明确、可以向业主提出并自行报价，施工必须符合规范和业主的要求，如不提出及报价，视作投标优惠

二〇一九年十二月十日