施工方案

一、项目概况

1、地址：合肥市长安工业聚集区祝融路与长古路交口

2、项目要求：利用顺昌公司钢结构厂房内，建设该夹芯板活动房，用于燃气灶具检测用房。

3、水源要求：自来水、 恒温恒压水箱提供试验用水；

4、电源：按设备摆放位置配置设备工作电源，检验样品工作电源，另加配3相4线制电源备用，电源负荷不低于20kW,目前主要是试验设备和试验样品用电，恒温恒压水箱负荷10kW。

5、通风要求：样品试验区配置专用的排烟装置，安装排烟管路。另外整实验室应设置百叶窗结构排风装置 ，确保的通风条件，

6、安装带联动功能的燃气泄漏报警器：四个泄露报警器探头（ALG3602）以及一个电磁阀控制器(ALG3302),按图示要求，布管布线，天然气电磁阀连接。定向分包，中标人给有资质的专业单位承接

7、 温度湿度控制要求：配3台3P柜式格力空调机和2台格力 KFR-35GW分体空调。

8、照明要求：照明良好，因层高原因，只能按工矿灯（品牌欧普、飞利浦）

9、试验室布局（见设计平面图）：

9.1、商用燃气设备与家用燃气器具试验区，样品存放区；

9.2、配气室+标气存放区；

9.3、恒温恒压水箱区；

9.4、零配件耐久试验与热值测试区；

10、130米长的50天然气管，安装高度约6米，末端安装一个电磁控制阀，定向分包，中标人给有资质的专业单位承接

二、项目施工要求描述

1、施工要求

1.1、50厚阻燃岩棉夹芯板(0.426厚镀锌铁皮，象牙白)，房屋高度4m，

1.2、防爆间的墙体为蒸压加气块砌筑，采用砖墙结构；

1.3、砌筑墙体批灰、刷白色乳胶漆；

# 1.4、房屋面采用50厚岩棉板；

1.5、8米*1.5米分体式304不锈钢排烟罩，以便抽排废气；

1.6、排水管路设置和安装；具体见图纸，品牌：联塑

1.7、工作台、单星不锈钢水池（外尺寸950*760*600，内尺寸450*500*300）和排水设置。

2、配气室+标气存放区

2.1、拆装原实验室进户防爆门（注：将业主原防爆门从双岗拆运来安装）；

2.2、东侧墙底开400*600mm排气铝合金格栅窗，外加防鼠网，用于下沉气体（如：丙烷、液化气）排出；

2.3、增加静音轴流排气扇（注：用于轻质气体排出）。

2.4、单星水池（不锈钢水池）和排水设置。

3.安全与电气要求

电线管采用KBG明管布设。电线、电缆,按规范设置一个总控箱，总控断路器  ，八路分控，电缆用YJV4*50+1*16；总控箱到各AL1、AL2，电缆用YJV4*16+1*6采用国标铜泉

3.1给水、排水外部连接到可以提供的位置点，由投标人自行现场勘查，在报价中考虑

3.2弱电网络和电话线不在本次设计、招标、施工范围内

3.3强电、外部连接到可以提供的位置点，由投标人自行现场勘查，在报价中考虑

二〇一九年十二月十一日