## 33.75×7.5 ×3.3
冷库设计方案
一、 | 设计依据
1、 | 《冷库设计规范》GB50072-2001
2、 | 《冷藏库设计手册》
3、 | 建设方提供的有关技术要求
二、 | 设计参数
1、 | 室外参数：夏季干球计算温度：38度℃，湿球温度：29℃ 夏季干球通风温度：35℃ 冬季干球计算温度：-7℃，相对湿度：60% 冬季干球通风温度：2℃
2、 | 室内库温：设计库温-20℃
二、 | 工程概况
1、 | 冷库尺寸：7580×3900×2800（平均分为两个库，分别为冷藏库和冷冻库，冷冻库要求-20℃，冷藏库要求0-5℃）
2、 | 项目地址：合肥
3、 | 冷库功率：7.5KW
4、 | 保温材料：冷库板采用双面聚氨酯彩钢板板,100mm厚，密度为42kg/m³.
5、 | 性能要求：自动温度控制、温度显示、具备自动化霜、电源缺相过载保护、高低压保护、高低温报警功能。
三、 | 质量保修
乙方严格按照国家商业制冷产品质量要求相关条款对所提供的冷库设备主要部件（含：压缩机、风扇电机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、电控箱）实行“三包”服务，三包期为 12个月，冷库外观及易损件（冷库门、照明灯、灯开关）不保修。在“三包”期内乙方对所提供的产品进行保修，不收取材料费及维修费，但人为损坏和特别约定的条件除外。“三包”期满后，如需更换零部件，按成本费用收取。保修期从乙方安装完毕，调试正常之日生效。保修时，乙方接到甲方冷库故障报修电话，8小时内安排人员到场维修。
四、 | 报价清单如下表
序号 | 项目名称 |  | 规格 | 单位 | 工程量 | 单 价 | 合价（元） | 产地/品牌
库房部分
1 | 双面B2级保温板 |  | 100mm厚 | 平方/㎡ | 140
2 | 冷库保温门 |  | 800×1800 | 套/set | 2
3 | LED冷库专用灯 |  |  | 套/set | 4
4 | 风幕机 |  | 900 | 套/set | 1
5 | 冷库灯控制电线及开关 |  |  | 套/set | 2
6 | 风冷冷凝机组 | 冷冻库 | 5HP低温箱式机组 | 套/set | 2
|  | 冷藏库 | 5HP高温箱式机组 | 套/set | 2
7 | 蒸发器 | 冷冻库 | DD40 | 套/set | 2
|  | 冷藏库 | DD30 | 套/set | 2
8 | 制冷管路（含保温扎带） |  | 铜管 | 套/set | 4
9 | 制冷剂 |  | R22 | 公斤/kg | 15
10 | 热力膨胀阀 |  | TGEX2 | 只/unit | 4
11 | 微电脑控制箱 |  | 新亚洲物联网 | 套/set | 2
12 | 机组控制电缆线 |  | 6㎡ | 米/m | 150
A | 总计(单位：元）
B | 综合管理及技术服务费（单位：元） |  |  |  | 运费
人工
C | 税金13%（单位：元）
D | 合计(A+B+C)（单位：元）
设计说明 | 一.冷库板选用B2级冷库板.彩钢采用0.426双面彩钢板
二.制冷机组采用艾默生谷轮或丹麦丹佛斯北京比泽尔原厂机组，三个品牌任选其一
三.蒸发器应采用成都天奇或浙江吉峰或雄风品牌
四.电控部分采用苏州新亚或徐州精创物联网控制箱.
五.制冷系统一用一备